|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Контролирующий орган | Предписания/нарушения | Сроки исполнения предписаний/нарушений | Исполнение предписаний |
| Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Липецку и Липецкому району ГУ МЧС России по Липецкой области | Не обеспечено ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности (автоматической установки пожарной сигнализации (далее АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (далее СОУЭ)), эксплуатируемых сверх срока службы | До 15.07.2021 | выполнено |
| На системы противопожарной защиты с учетом требований технической документации изготовление технических средств, функционирующих в составе систем, не разработан регламент технического обслуживания средств пожарной безопасности, утверждаемый руководителем организации | До 15.07.2021 | выполнено |
| При срабатывании ручного пожарного извещателя не включились световые оповещатели «Выход» в первой младшей и подготовительной группах, расположенных на первом этаже по ул. Семашко, д. 12 | До 15.07.2021 | выполнено |
| Ручные пожарные извещатели установлены не возле всех выходов из зданий детского сада | До 15.07.2021 | выполнено |